2026-2035 GFT

Beruházás VÍZ

| Víziközmű-rendszer | Beruházás megnevezése | Forrás | Beruházás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Beruházás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAGYKEREKI_VIZ | Altalaj tűzcsapok feltalaj tűzcsapra cseréje. | önkormányzati | 0 | 16000 | - | Korrodált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő földalatti tűzcsapok földfelettire történő cseréje indokolt, (26 db). A hibás szerelvények vízveszteségének csökkentése ill. a megfelelő mennyiségű tűzoltó víz biztosítása miatt, valamint az újonnan kiépített tűzcsap jogszabályi előírás szerint csak feltalaj tűzcsap lehet. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Új víztermelő kút létesítése | önkormányzati | 0 | 80000 | - | Település hosszútávú ellátása érdekében a kutak korának növekedésével számolni kell azok elhasználódásával, pótlásával. A településen jelentősen növekszik a vízigény, ami előre vetíti a mennyiségi igény és vízbázis háttér fejlesztését. Új kút tervezése, kivitelezése. |
| NAGYKEREKI_VIZ | 3. sz. kút közvetlen hálózatra termelésének kialakítása | önkormányzati | 0 | 3000 | - | A vízmű telep esetleges leállása vagy technológiai ill. gépészeti problémák esetén is folyamatos legyen a szolgáltatás. |
| NAGYKEREKI_VIZ | 1. sz. és 3. sz. kútba tartalék búvárszivattyú beszerzése | önkormányzati | 0 | 3000 | - | A telepen nincs tartalék szivattyú. Egy esetleges szivattyú meghibásodás esetén annak gyors pótlását biztosítja. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Vízműtelepi szűrőteremben vízbetörés jelzés kiépítése | önkormányzati | 0 | 1500 | - | A vízbetörés által okozott veszélyek azonnali megszüntetése, az üzembiztonság biztosítása, valamint állagvédelmi szempontok alapján. Konduktív vízbetörés jelző relé, vízszintérzékelő szondák 3db, SMS küldő rendszerbe integrálása és program módosítása. Vízbetörés esetén a telep feszültségmentesítése, 1db megszakítóval mely alkalmas a kiütő parancs fogadására. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Vízműtelepi SMS küldő rendszer kiépítése | önkormányzati | 0 | 1200 | - | A hibajelzések azonnali észlelése és a szükségessé vált intézkedések elvégzése a folyamatos szolgáltatás érdekében. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Vízműtelepi irányítástechnika és távfelügyelet bővítése | önkormányzati | 0 | 4000 | - | Meglévő rendszer üzemeltetői szintű egységes rendszerbe illesztése, üzemellenőrzési és beavatkozási funkciók bővítése, fejlesztése. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Közkifolyók mérősítése | önkormányzati | 0 | 1000 | - | A közkifolyók nem rendelkeznek vízméréssel. A 2011. évi CCIX. Tv. szerint az átalánydíjas felhasználási helyeket mérősíteni kell. |