2026-2035 GFT

Felújítás, pótlás Víz

| Víziközmű-rendszer | Felújítás megnevezése | Forrás | Felújítás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Felújítás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAGYKEREKI_VIZ | Nyersvíz vezeték rekonstrukció | KHD | 0 | 5000 | - | Kockázatos anyagú vezetékek cseréje szerelvényekkel együtt, mosatási lehetőséggel. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Felszín alatti vízkivételi eszközök rekonstrukciójának váratlan feladataira tartalékkeret | KHD | 200 | 0 | A felszín alatti vízkivételi eszközök rekonstrukciójával kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. | - |
| NAGYKEREKI_VIZ | Melléfúrásos kút felújítás kút tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése, technológiába illesztése, beüzemelése | KHD | 0 | 60000 | - | A település hosszútávú vízellátása érdekében a kutak korának növekedésével számolni kell azok elhasználódásával, pótlásával. A meglévő kút váratlan tönkremenetele miatt a település folyamatos vízellátása mennyiségi oldalról veszélyeztetve van. Kútfúrás, gépészet, búvárszivattyú, villamosság, nyersvíz vezeték építés, vezérlés és meglévő technológiai rendszerbe illesztés. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Ivóvízhálózati szivattyúk felújítása, pótlása | KHD | 0 | 1000 | - | Szivattyúk kora, igénybevétele alapján várható főalkatrész meghibásodások. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret | KHD | 200 | 0 | A Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciójával kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. | - |
| NAGYKEREKI_VIZ | Technológiai vezetékek felújítása | KHD | 0 | 1500 | - | Üzembiztonsági okok miatt indokolt |
| NAGYKEREKI_VIZ | Dekant födémdeszka felújítása | KHD | 0 | 1000 | - | Üzembiztonsági okok miatt indokolt |
| NAGYKEREKI_VIZ | Ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukciója | KHD | 0 | 38070 | - | Kockázatos anyagú, állapotú vezetékek, csomópontok elosztóvezetéken és bekötővezetéken egyaránt. Gyakori csőtörések, alkalmatlan állapotú tolózárakkal. A szakaszolás, vízkormányzás akadályozott, a vezetékhálózat nem tisztítható szivacsos módszerrel. Acél és PVC vezetékek cseréje azonos nyomvonalon, korrózióálló csőbilincs és szerelvények cseréjével vízmérőig, azbesztcement és PVC csövek cseréje PE anyagura. Gyakori csőtörések. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Vízvezetéki csomópontok átépítése | KHD | 0 | 1835 | - | Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Bajcsy Zs. Utcai ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukciója | KHD | 0 | 27000 | - | NA80 ac vezeték 350 méter hosszban PE anyagúra történő átépítése. 15 db bekötővezeték átépítése 150 m hosszban, 1 db tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Bocskai utcai Ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukciója | KHD | 0 | 25000 | - | NA80 ac vezeték 300 méter hosszban PE anyagúra történő átépítése. 13 db bekötővezeték átépítése 177 m hosszban, 1 db tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható. |
| NAGYKEREKI_VIZ | Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret | KHD | 200 | 0 | A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. | - |